Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 626/XLVII/09

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 sierpnia 2009 roku

PROPOZYCJA  PLANU

AGLOMERACJI  KATOWICE

o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000,

obejmująca część: Katowic, Czeladzi, Siemianowic i Sosnowca

Katowice, lipiec 2009

- Podstawa opracowania

Obszar i granice Aglomeracji Katowice obejmującej gminy Katowice, Czeladź, Siemianowice               i Sosnowiec wyznaczono zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. nr 283 poz. 2841 z późn. zm.).

Podstawą wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz zasięg sieci kanalizacyjnej istniejącej                         i    planowanej do budowy wraz z obiektami oczyszczalni ścieków, które stanowią własność powołanej przez Miasto Katowice Spółki oraz obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla miast Siemianowice Śląskie, Czeladź i Sosnowiec.

- Informacje ogólne – część opisowa

Aglomeracja Katowice jest położona w centralnej części Górnego Śląska, a tworzące ją miasta Katowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie oraz w części Sosnowiec, należą do najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów Europy Środkowej. Przez obszar aglomeracji przebiega główny dział wód Polski rzek Wisły i Odry. Dorzecze Odry stanowi południowo-zachodnia część miasta Katowice położona w zlewni rzeki Kłodnicy i Ślepiotki. Dorzecze Wisły to pozostała część miasta Katowice oraz części gmin Czeladź, Siemianowice i Sosnowiec dzieląca się na następujące zlewnie: zlewnia rzeki Brynicy, Rawy, Mlecznej i Boliny. W obszarach poszczególnych zlewni występują systemy transportu ścieków dostosowane do układu i lokalizacji komunalnych oczyszczalni ścieków, które są odbiornikami ścieków w celu ich oczyszczenia przed odprowadzeniem do rzek.

Tabela Nr 1.

| Liczba mieszkańców Aglomeracji Katowice | 2008 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Liczba ludności w planowanej Aglomeracji Katowice, w tym: | 361.841 | 363.830 |
| Zlewnia OŚ Gigablok | 151.959 | 151.104 |
| Zlewnia OŚ Panewniki | 47.351 | 58.172 |
| Zlewnia OŚ Podlesie | 38.032 | 34.744 |
| Zlewnia OŚ Dąbrówka Mała: | 124.499 | 119.810 |
| - Katowice | 21.506 | 20.187 |
| - Siemianowice | 70.033 | 67.200 |
| - Czeladź | 29.503 | 29.503 |
| - Sosnowiec | 3.457 | 2.910 |

- Zlewnie rzek w Aglomeracji Katowice

Aglomeracja Katowice współtworzy zlewnie rzek:

- Małej Wisły,

  - z rzekami: Rawą, Brynicą, Gostynią i Przemszą

  - z oczyszczalniami: Gigablok, Dąbrówka Mała (dawniej: Siemianowice Centrum) i Podlesie

  - przeznaczonymi do likwidacji oczyszczalniami: Janów, Giszowiec, Szopienice, Dąbrówka, Kostuchna

  - Górnej Odry,

  - z rzeką Kłodnicą

  - z oczyszczalnią Panewniki.

- Przyporządkowanie miejscowości do  funkcjonujących w obrębie planowanej Aglomeracji Katowice oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia: Centrum – Gigablok

miejscowości  w granicach miasta Katowice:

  - Załęska Hałda

  - Brynów (część zachodnia),

  - Zawodzie

  - Muchowiec  ( Os. Paderewskiego )

  - Załęże

  - Dąb

  - Wełnowiec

  - Józefowiec

  - Koszutka

  - Bogucice

  - Bederowiec

  - Dolina Trzech Stawów

  - Karbowa

  - Kolonia Agnieszki

  - Kolonia Amandy

  - Rozdzień

Oczyszczalnia: Panewniki

miejscowości  w granicach miasta Katowice:

- Piotrowice

- Ochojec

- Brynów (część wschodnia - Os. Zgrzebnioka)

- Ligota

- Panewniki

- Kokociniec,

- Szadok,

- Wymysłów,

- Zadole

Oczyszczalnia: Podlesie

miejscowości  w granicach miasta Katowice :

  - Murcki

  - Piotrowice

  - Ochojec

  - Zarzecze

  - Kostuchna

  - Podlesie

  - Kolonia Boże Dary.

Oczyszczalnia: Dąbrówka Mała

miejscowości  w granicach miasta Katowice:

  - Dąbrówka Mała

  - Szopienice

  - Burowiec

  - Borki,

  - Wilhelmina.

miejscowości  w granicach miasta Siemianowice:

  - miasto Siemianowice Śląskie

  - Bytków

  - Michałkowice

  - Bańgów

  - Przełajka

  - Sadzawki

miejscowości  w granicach miasta Sosnowiec:

  - Milowice

miejscowości  w granicach miasta Czeladź:

  - miasto Czeladź

  - Brazylia

  - Kolonia Małobadz

  - Kolonia Rożka

  - Madera

  - część zachodnia Piasków.

- Charakterystyka powstających ścieków

Ogólna ilość ścieków komunalnych, rozumianych zgodnie z ustawą z dnia 27. kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) jako mieszanina ścieków bytowych               ze ściekami przemysłowymi, wodami opadowymi lub roztopowymi, powstających w obszarze Aglomeracji Katowice w 2008 roku, wyniosła 25.995.485 m3 (średnio 71.026 m3/d), z czego 23.963.892 m3 (  65.475 m3/d) zostało skierowanych w celu oczyszczenia na 4 działające oczyszczalnie ścieków. Pozostałe ścieki w ilości 2.031.593 m3 ( 5.550 m3/d ) trafiły bezpośrednio do cieków powierzchniowych  bez oczyszczenia *.

Procentowy podział na  poszczególne rodzaje powstających w Aglomeracji ścieków przedstawia Tabela Nr 2  ( dane za 2008 rok ).

Tabela Nr 2.

| lp. | ścieki | ilość, m3 | udział, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ogółem, w tym: | 25.995.485 | 100 |
| 2. | - bytowo-gospodarcze | 16.302.039 | 62,7 |
|  | w tym: ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych | 32.790 | - |
| 3. | - przemysłowe | 2.273.050 | 8,7 |
| 4. | - wody opadowe lub roztopowe | 7.420.396 | 28,6 |

Ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej na podstawie podpisanych                           z dostawcami umów pochodzą z zakładów wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego oraz zakładów produkcyjnych, w tym zajmujących się produkcją elementów stalowych, urządzeń dla górnictwa, skalnictwa ,  budownictwa lądowego, inżynierii lądowej, wytwórstwem wyrobów chemii gospodarczej                     i wyrobów kosmetyczno-perfumeryjnych, a także produkcją spożywczą .

Maksymalne wartości stężeń zanieczyszczeń w odbieranych ściekach przemysłowych, możliwych do wprowadzenia na podstawie zawartych umów przedstawiają się następująco:

- BZT5			350 mg O2/l

- ChZT 			750 mg O2/l

- Zawiesina ogólna 	370 mg/l

- Fosfor ogólny 		10 mg P/l

- Azot ogólny 		65 mg N/l

Pozostałe wielkości stężeń zanieczyszczeń określonych w umowach nie mogą przekraczać wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14  lipca 2006 r. ( Dz.U. Nr 136, poz. 964 )
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984).

*  w tym niedostatecznie oczyszczone  ścieki przechodzące przez planowane do likwidacji  oczyszczalnie ścieków: Janów, Giszowiec, Szopienica, Dabrówka  i Kostuchna

W uzasadnionych przypadkach do zawartych z zakładami przemysłowymi umów zostały dołączone pozwolenia wodnoprawne wydane dla danego podmiotu.

W celu określenia jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji i kierowanych na oczyszczalnie, operator sieci kanalizacyjnej zgodnie z podpisanymi umowami dokonuje poboru prób ścieków
w określonych punktach poboru. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pobory prób ścieków odbywają się raz w roku.  W tabeli  Nr 3 przedstawiono średnie ( dane za rok 2008) wyniki analiz ścieków                       z poszczególnych zakładów dla wszystkich badanych wskaźników.

Tabela Nr 3

| lp. | wskaźnik | wartość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BZT5 | 161,1 | mgO2/dm3 |
| 2. | ChZT | 404,8 | mgO2/dm3 |
| 3. | Zawiesina | 166,8 | mg/dm3 |
| 4. | Chlorki | 135,9 | mg/dm3 |
| 5. | Siarczany | 115,8 | mg/dm3 |
| 6. | Amoniak | 29,7 | mg/dm3 |
| 7. | Azot ogólny | 35,3 | mg/dm3 |
| 8. | Fosfor ogólny | 6,7 | mg/dm3 |
| 9. | Żelazo | 2,9 | mg/dm3 |
| 10. | Chrom | 0,1 | mg/dm3 |
| 11. | Fenole | 2,0 | mg/dm3 |

Do 2015 roku nie przewiduje się podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w obrębie Aglomeracji Katowice  nowych zakładów przemysłowych.

- Oczyszczalnie w planowanej Aglomeracji Katowickiej

W planowanej aglomeracji Katowic docelowo funkcjonować będą cztery oczyszczalnie ścieków: Gigablok-Centrum, Panewniki, Podlesie, Dąbrówka Mała.

Pozostałe 5 funkcjonujących obecnie nieefektywnych oczyszczalni zostanie zlikwidowanych zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym do końca 2015 roku, a obecnie dopływające do nich ścieki przekierowane zostaną na funkcjonujące oczyszczalnie.

Oczyszczalnie przeznaczone do likwidacji oraz miejsca przekierowania ścieków to:

- Kostuchna – przepięcie na oczyszczalnię Podlesie w Katowicach;

- Giszowiec – zrzut ścieków poprzez pompownię do kolektora Bobrek i przerzut do oczyszczalni Radocha II w Sosnowcu;

- Janów – zrzut ścieków poprzez pompownię do kolektora Bobrek i przerzut do oczyszczalni Radocha II w Sosnowcu;

- Dąbrówka – przepięcie na pompownię i przerzut ścieków na oczyszczalnię Dąbrówka Mała w Katowicach;

- Szopienice - przepięcie na pompownię i przerzut ścieków na oczyszczalnię Dąbrówka Mała w Katowicach.

- Informacja o oczyszczalniach ścieków

OCZYSZCZALNIA „GIGABLOK- CENTRUM”

Tabela Nr  4

| Adres |  | 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 130 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel |  | Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 |  |  |  |  |
| Eksploatator oczyszczalni ścieków |  | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 |  |  |  |  |
| Pozwolenie wodnoprawne |  | decyzja nr Śr-I-6811/10/06 Wojewody Śląskiego z dnia 03.04.2006 r.; data obowiązywania: 03.04.2010 r. |  |  |  |  |
| Rok oddania do eksploatacji |  | 1983; po modernizacji w 2008 |  |  |  |  |
| Wielkość oczyszczalni istniejącej |  | 180.000 RLM 40.000 m3/d |  |  |  |  |
| Rodzaj oczyszczalni |  | Mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu oraz chemicznym dostrącaniem fosforu do wymaganego stężenia. Przeróbka powstających osadów realizowana w komorach fermentacyjnych. Biogaz wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej. |  |  |  |  |
| Sposób stabilizacji osadu |  | fermentacja z odzyskiem biogazu |  |  |  |  |
| Sposób odwodnienia |  | wirówka |  |  |  |  |
| Odbiornik |  | rzeka Rawa |  |  |  |  |
| Zlewnia |  | rzeka Wisła |  |  |  |  |
| Ilość ścieków w 2008 r. |  | m3/rok |  | % |  | śr. m3/d |
| - | doprowadzonych do oczyszczalni, w tym: | 8 145 246 |  | 100 |  | 22 255 |
| - | bytowo-gospodarczych | 7 824 389 |  | 96,1 |  | 21 378 |
| - | przemysłowych | 276 696 |  | 3,4 |  | 756 |
| - | wody opadowe lub roztopowe | 44 161 |  | 0,5 |  | 121 |
| - | dowożonych | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Parametry pozwolenia wodnoprawnego |  | BZT5 ChZT Zawiesina Azot ogólny Fosfor ogólny | [mgO2/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mgN/dm3] [mgP/dm3] | 15 125 35 10 1,0 |  |  |
| Parametry (średnioroczne za 2008 r.) |  |  |  | wlot | wylot |  |
|  |  | BZT5 | [mgO2/dm3] | 276 | 4 |  |
|  |  | ChZT | [mg/dm3] | 789 | 35 |  |
|  |  | Zawiesina og. | [mg/dm3] | 296 | 25 |  |
|  |  | Azot ogólny | [mgN/dm3] | 64,5 | 7,0 |  |
|  |  | Fosfor ogólny | [mgP/dm3] | 10,5 | 0,6 |  |
| Potrzeby w zakresie modernizacji i rozbudowy |  | Modernizacja oczyszczalni w latach 2004-2008 doprowadziła do spełnienia przez oczyszczalnię wszystkich wymogów w zakresie jakości oczyszczania ścieków |  |  |  |  |

OCZYSZCZALNIA „PANEWNIKI”

Tabela Nr 5

| Adres |  | 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 330c |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel |  | Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 |  |  |  |  |
| Eksploatator oczyszczalni ścieków |  | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 |  |  |  |  |
| Pozwolenie wodnoprawne |  | decyzja nr 15/2005 (KKS.6210-19/05) Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2005 r.; data obowiązywania: 31.10.2015 r. |  |  |  |  |
| Rok oddania do eksploatacji |  | 1992 |  |  |  |  |
| Wielkość oczyszczalni istniejącej |  | 55.000 RLM 37.170 m3/d |  |  |  |  |
| Rodzaj oczyszczalni |  | Mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu oraz chemicznym strącaniem reszty fosforu do wymaganego stężenia |  |  |  |  |
| Sposób stabilizacji osadu |  | stabilizacja tlenowa |  |  |  |  |
| Sposób odwodnienia |  | prasa taśmowa |  |  |  |  |
| Odbiornik |  | rzeka Kłodnica |  |  |  |  |
| Zlewnia |  | rzeka Odra |  |  |  |  |
| Ilość ścieków w 2008 r. |  | m3/rok |  | % |  | śr. m3/d |
| - | doprowadzonych do oczyszczalni, w tym: | 6 002 951 |  | 100 |  | 16 402 |
| - | bytowo-gospodarczych | 2 787 889 |  | 46,4 |  | 7 617 |
| - | przemysłowych | 190 901 |  | 3,2 |  | 522 |
| - | wody opadowe lub roztopowe | 3 023 076 |  | 50,4 |  | 8 260 |
| - | dowożonych | 1 085 |  | 0,02 |  | 3 |
| Parametry pozwolenia wodnoprawnego |  | BZT5 ChZT Zawiesina Azot ogólny Fosfor ogólny | [mgO2/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mgN/dm3] [mgP/dm3] | 15 125 35 Ncałk=15 2,0 |  |  |
| Parametry (średnioroczne za 2008 r.) |  |  |  | wlot | wylot |  |
|  |  | BZT5 | [mgO2/dm3] | 235 | 8 |  |
|  |  | ChZT | [mg/dm3] | 527 | 47 |  |
|  |  | Zawiesina og. | [mg/dm3] | 311 | 31 |  |
|  |  | Azot ogólny | [mgN/dm3] | 45,4 | 10,3 |  |
|  |  | Fosfor ogólny | [mgP/dm3] | 14,2 | 1,4 |  |
| Potrzeby w zakresie modernizacji i rozbudowy |  | Zwiększenie przepustowości do 38.000 m3/d, 77.000 RLM i poprawa stabilizacji tlenowej osadów. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni polegać będzie na wykonaniu wgłębnego napowietrzania dla drugiej komory osadu czynnego wraz z renowacją istniejącej komory, zainstalowaniu mechanicznego zagęszczacza osadu, zabudowie biofiltrów na przewodach wywiewnych z budynku krat-pompowni i budynku odwadniania osadów, montażu zasuw na kanałach dopływowych oraz dobudowie separatora piasku. |  |  |  |  |

OCZYSZCZALNIA „PODLESIE”

Tabela Nr 4

| Adres |  | 40-748 Katowice, ul. Zaopusta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel |  | Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 |  |  |  |  |
| Eksploatator oczyszczalni ścieków |  | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 |  |  |  |  |
| Pozwolenie wodnoprawne |  | decyzja nr 50/I/04 (ZKŚ.I.MK 62010-17/04) Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17.11.2004 r.; data obowiązywania: 30.11.2014 r. |  |  |  |  |
| Rok oddania do eksploatacji |  | 1992 |  |  |  |  |
| Wielkość oczyszczalni istniejącej |  | 35.000 RLM 22.000 m3/d |  |  |  |  |
| Rodzaj oczyszczalni |  | Mechaniczno-biologiczna w technologii przedłużonego napowietrzania osadu czynnego. System napowietrzania powierzchniowy, co powoduje częściowe biologiczne usuwanie azotu. Strącanie fosforu chemiczne. |  |  |  |  |
| Sposób stabilizacji osadu |  | stabilizacja tlenowa |  |  |  |  |
| Sposób odwodnienia |  | laguna osadowa (nie ma prasy) |  |  |  |  |
| Odbiornik |  | rzeka Mleczna |  |  |  |  |
| Zlewnia |  | rzeka Wisła |  |  |  |  |
| Ilość ścieków w 2008 r. |  | m3/rok |  | % |  | śr. m3/d |
| - | doprowadzonych do oczyszczalni, w tym: | 3 257 315 |  | 100 |  | 8 900 |
| - | bytowo-gospodarczych | 1 146 781 |  | 35,2 |  | 3 133 |
| - | przemysłowych | 305 221 |  | 9,4 |  | 834 |
| - | wody opadowe lub roztopowe | 1 797 276 |  | 55,2 |  | 4 911 |
| - | dowożonych | 8 037 |  | 0,2 |  | 22 |
| Parametry pozwolenia wodnoprawnego |  | BZT5 ChZT Zawiesina Azot ogólny Fosfor ogólny | [mgO2/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mgN/dm3] [mgP/dm3] | 15 125 35 Ncałk=15 2,0 |  |  |
| Parametry (średnioroczne za 2008 r.) |  |  |  | wlot | wylot |  |
|  |  | BZT5 | [mgO2/dm3] | 303 | 12 |  |
|  |  | ChZT | [mg/dm3] | 431 | 70 |  |
|  |  | Zawiesina og. | [mg/dm3] | 150 | 21 |  |
|  |  | Azot ogólny | [mgN/dm3] | 34,9 | 15,4 |  |
|  |  | Fosfor ogólny | [mgP/dm3] | 6,1 | 2,0 |  |
| Potrzeby w zakresie modernizacji i rozbudowy |  | Zmiana przepustowości do 11.000 m3/d, 45.000 RLM Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na dostosowaniu istniejących urządzeń do Dyrektyw UE tj. krat (wymiana), piaskownika (zabudowa płuczki piasku) i komór napowietrzania (uzbrojenie komór w system napowietrzania wgłębnego), budowie i wyposażeniu w urządzenia budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu oraz zmianie systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. |  |  |  |  |

OCZYSZCZALNIA „DĄBRÓWKA MAŁA”

Tabela Nr 5

| Adres |  | Katowice, ul. Milowicka 9a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel |  | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 |  |  |  |  |
| Eksploatator oczyszczalni ścieków |  | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 |  |  |  |  |
| Pozwolenie wodnoprawne |  | Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3267/OS/2008 z dnia 16.12.2008; data obowiązywania: 16.12.2012 r. |  |  |  |  |
| Rok oddania do eksploatacji |  | 1988 |  |  |  |  |
| Wielkość oczyszczalni istniejącej |  | 180.000 RLM 70.000 m3/d |  |  |  |  |
| Rodzaj oczyszczalni |  | Mechaniczno-biologiczna z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu oraz chemicznym strącaniem reszty fosforu do wymaganego stężenia |  |  |  |  |
| Sposób stabilizacji osadu |  | tlenowy w procesie przedłużonego napowietrzania |  |  |  |  |
| Sposób odwodnienia |  | prasa taśmowa i poletka osadowe |  |  |  |  |
| Odbiornik |  | rzeka Brynica |  |  |  |  |
| Zlewnia |  | rzeka Wisła |  |  |  |  |
| Ilość ścieków w 2008 r. |  | m3/rok |  | % |  | śr. m3/d |
| - | doprowadzonych do oczyszczalni, w tym: | 6 558 380 |  | 100 |  | 17 920 |
| - | bytowo-gospodarczych | 3 916 084 |  | 59,7 |  | 10 700 |
| - | przemysłowych | 164 674 |  | 2,5 |  | 450 |
| - | wody opadowe lub roztopowe | 2 453 954 |  | 37,4 |  | 6 705 |
| - | dowożonych | 23 668 |  | 0,4 |  | 65 |
| Parametry pozwolenia wodnoprawnego |  | BZT5 ChZT Zawiesina Azot ogólny Fosfor ogólny | [mgO2/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mgN/dm3] [mgP/dm3] | 15 125 35 15 2,0 |  |  |
| Parametry (średnioroczne za 2008 r.) |  |  |  | wlot | wylot |  |
|  |  | BZT5 | [mgO2/dm3] | 501 | 8 |  |
|  |  | ChZT | [mg/dm3] | 1228 | 76 |  |
|  |  | Zawiesina og. | [mg/dm3] | 511 | 24 |  |
|  |  | Azot ogólny | [mgN/dm3] | 96,5 | 10,8 |  |
|  |  | Fosfor ogólny | [mgP/dm3] | 19,1 | 1,6 |  |
| Potrzeby w zakresie modernizacji i rozbudowy |  | Modernizacje prowadzone w latach 1993, 1997, 2006 i 2008 doprowadziły do spełnienia przez oczyszczalnię wszystkich wymogów w zakresie jakości oczyszczania ścieków. |  |  |  |  |

Zestawienie zbiorcze ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnie w poszczególnych zlewniach z podziałem na bytowo-gospodarcze, przemysłowe i dowożone ( zawartość zbiorników bezodpływowych  ) oraz deszczówkę ( wody opadowe lub roztopowe ) przedstawiono w  Tabeli Nr 6.

Wartości podano na podstawie danych z przepływów zanotowanych na poszczególnych oczyszczalniach oraz ilości ścieków, za które pobrano opłaty na podstawie podpisanych przez operatora umów na ich odbiór. Ilość wód opadowych lub roztopowych (deszczówka) przyjęto jako różnica przepływu przez oczyszczalnię i sumy rodzajów ścieków z wierszy 1-3.

Tabela Nr 6

|  |  |  | zlewnia oczyszczalni: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | rodzaj ścieków | jedn. | GIGABLOK | PANEWNIKI | PODLESIE | DĄBRÓWKA MAŁA | razem (ścieki oczyszczone) |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | wszystkie, w tym: | m3/rok | 8 145 246 | 6 002 951 | 3 257 315 | 6 558 380 | 23 963 892 |
|  |  | śr. m3/d | 22 255 | 16 402 | 8 900 | 17 920 | 65 477 |
| 1. | ● bytowo-gospodarcze | m3/rok | 7 824 389 | 2 787 889 | 1 146 781 | 3 916 084 | 15 675 143 |
| 2. | ● przemysłowe |  | 276 696 | 190 901 | 305 221 | 164 674 | 937 492 |
| 3. | ● dowożone |  | 0 | 1 085 | 8 037 | 23 668 | 32 790 |
| 4. | ● deszczówka |  | 44 161 | 3 023 076 | 1 797 276 | 2 453 954 | 7 318 467 |

- Opis przedsięwzięć związanych z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej

Ze względu na znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych przepływających przez teren Aglomeracji Katowickiej ściekami komunalnymi i przemysłowymi, miasta tworzące obszar aglomeracji sukcesywnie rozbudowują i modernizują sieć kanalizacyjną wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków.

Obecne skanalizowanie obszaru Aglomeracji pozwala na skierowanie na funkcjonujące oczyszczalnie 92% powstających ścieków, z czego 4% stanowią ścieki przemysłowe. W ilości ścieków nieoczyszczonych, kierowanych bezpośrednio do rzek, aż 66% stanowią ścieki przemysłowe.

Ilości ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych w podziale na poszczególne rodzaje zestawiono               w  Tabeli  Nr 7 ( dane za 2008 rok ).

Tabela Nr 7

| lp. | rodzaj ścieków | jedn. | CAŁOŚĆ | razem (ścieki oczyszczone) | różnica (ścieki nieoczyszczone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | wszystkie, w tym: | m3/rok | 25 995 485 | 23 963 892 | 2 031 593 |
|  |  | śr. m3/d | 71 026 | 65 477 | 5 549 |
| 1. | ● bytowo-gospodarcze | m3/rok | 16 269 249 | 15 675 143 | 594 106 |
| 2. | ● przemysłowe |  | 2 273 050 | 937 492 | 1 335 558 |
| 3. | ● dowożone |  | 32 790 | 32 790 | 0 |
| 4. | ● deszczówka |  | 7 420 396 | 7 318 467 | 101 929 |

Budowa systemu kanalizacji w głównej mierze wyeliminuje aktualnie występujące nieprawidłowości w gospodarowaniu ściekami sanitarnymi i przemysłowymi, które poprzez niesprawną kanalizację ogólnospławną i sanitarną oraz nieszczelne zbiorniki przydomowe ( szamba ) są odprowadzane bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego stanowiąc źródło skażenia    i degradacji środowiska.

W wyniku realizacji założonego zakresu inwestycyjnego przewidującego kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej, Aglomeracja Katowice zostanie wyposażona w zbiorczy system kanalizacyjny zakończony oczyszczalniami ścieków w celu spełnienia podstawowych warunków równego dostępu             do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej przyczyniających się do rozwoju społeczno                                  – gospodarczego całego obszaru aglomeracji.

Całość przedsięwzięcia polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym                         i tłocznym wraz z przyłączami do granicy kanalizowanych działek, na obszarze objętym poszczególnymi projektami oraz kanalizacji deszczowej tylko w wybranych ulicach, gdzie następuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej na dwie niezależne sieci i gdzie istnieją lub będą doprojektowane wpusty deszczowe.

W poszczególnych zlewniach oczyszczalni przewidziano w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej budowę oraz renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej, która pozwoli na :

·	likwidację wylotów ścieków sanitarnych bezpośrednio do rzeki Rawy, do stawu
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku oraz do stawów w Dolinie Trzech
Stawów, które powodują znaczące zanieczyszczenie środowiska wodnego;

·	eliminację zagrożenia epidemiologicznego mieszkańców;

·	eliminację podtopień piwnic i niekontrolowany wyciek ścieków;

·	eliminację uciążliwego fetoru dla mieszkańców;

·	likwidację nieszczelności i popękań, które zwiększają eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do kanalizacji (nadmierny, niepotrzebny dopływ czystej wody

na oczyszczalnię – większe zużycie energii i podwyższone koszty oczyszczania);

·	likwidację źle funkcjonujących, przestarzałych oczyszczalni ścieków i szamb, których
szczelność nie jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo                 -wodnego.

Ilość wprowadzanych do środowiska ścieków do rzeki zostanie całkowicie wyeliminowana poprzez przekierowanie ścieków na przepompownie oraz do istniejących kanałów i dalej docelowo                            do oczyszczalni. .Dodatkowo projektowane przelewy burzowe w trakcie nawalnych deszczów pozwolą                      na odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do rzeki (  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  Dz.U. 137 nie więcej niż 10 razy w roku).

Tabela Nr 8. Dane dotyczące planowanej Aglomeracji Katowice.

| AGLOMERACJA KATOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane | zlewnia oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
|  |  | Gigablok | Panewniki | Podlesie | Dąbrówka Mała |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Katowice | Sosnowiec | Siemianowice | Czeladź | razem Dąbrówka Mała |  |
| 1. | Obecna liczba mieszkańców w aglomeracji (stan na 31.12.2008 r.) | 151 959 | 47 351 | 38 032 | 21 506 | 3 457 | 70 033 | 29 503 | 124 499 | 361 841 |
| 2. | Mieszkańcy, podłączeni do systemu kanalizacyjnego | 75 582 | 45 384 | 28 563 | 2 421 | 2 697 | 68 632 | 21 741 | 95 491 | 245 020 |
| 3. | Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia | 76 377 | 1 967 | 9 469 | 19 085 | 760 | 1 401 | 7 762 | 29 008 | 116 821 |
| 4. | RLM dla aglomeracji, w tym: | 186 260 | 68 127 | 52 489 | 27 088 | 3 457 | 83 094 | 51 181 | 164 820 | 471 696 |
| 4.1. | - mieszkańców | 151 959 | 47 351 | 38 032 | 21 506 | 3 457 | 70 033 | 29 503 | 124 499 | 361 841 |
| 4.2. | - turystów | 6 667 | 2 261 | 132 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 110 |
| 4.3. | - inne cele (np. usługi) | 22 482 | 14 684 | 4 201 | 2 484 | 0 | 9 581 | 0 | 12 065 | 53 432 |
| 4.4. | - zakłady przemysłowe | 5 152 | 3 831 | 10 124 | 3 048 | 0 | 3 480 | 21 678 | 28 206 | 47 313 |
| 5. | Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni [km], w tym: | 237,4 | 146,2 | 117,4 | 54,6 | 3,2 | 101,63 | 48,7 | 208,1 | 709 |
| 5.1. | - sanitarnej | 58,0 | 110,6 | 77,5 | 17,8 | 1,0 | 57,81 | 35,0 | 111,6 | 358 |
| 5.2. | - ogólnospławnej | 179,4 | 35,6 | 39,9 | 36,8 | 2,2 | 43,82 | 13,7 | 96,5 | 351 |
| 6. | Długość sieci sanitarnej planowanej do budowy [km] | 57,0 | 25,0 | 59,2 | 28,8 | 7,4 | 1,5 | 52,3 | 90,0 | 231,2 |
| 7. | Wskaźnik długości sieci [3./ 6.] |  |  |  |  |  |  |  |  | (116 821 Mk/ 231,2 km) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |

Wyjaśnienia do tabeli:

- Obecna liczba mieszkańców aglomeracji została przyjęta na podstawie danych statystycznych Urzędu Miasta: Katowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec.

- Mieszkańcy podłączeni do systemu kanalizacyjnego – liczba osób, których ścieki trafiają na oczyszczalnie ścieków.

- Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia – liczba osób, jako liczba osób, które posiadają przydomowe zbiorniki bezodpływowe oraz których ścieki obecnie odprowadzane są bezpośrednio do środowiska, planowanych do podłączenia do zbiorczej kanalizacji miejskiej zakończonej oczyszczalniami ścieków w okresie do 2015 roku.

- RLM dla aglomeracji – suma wszystkich RLM obliczonych na podstawie ładunków BZT5, dla poszczególnych rodzajów powstających w aglomeracji ścieków:

a)	mieszkańców – jak w pkt.1;

b)	turystów - ustalona na podstawie zewidencjonowanych miejsc hotelowych 	przypadających na poszczególne rozpatrywane obszary;

c)	inne cele – obliczona na podstawie % udziału ścieków tego rodzaju w ogólnej ilości 	ścieków odbieranych (dane operatora sieci kanalizacyjnej);

d)	zakłady przemysłowe – jak w ppkt. c.

- Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej przyjęto na podstawie przeprowadzonej ewidencji.

- Długość sieci sanitarnej planowanej do budowy podano na podstawie przygotowywanych                  do realizacji projektów.

- Wskaźnik długości sieci obliczono jako iloraz liczby mieszkańców planowanych                                   do podłączenia i długości sieci sanitarnej planowanej do budowy do 2015 roku.

- Załącznik mapowy :

- mapa obszaru i granic Aglomeracji Katowice

Dane dla miasta Katowice na podstawie materiału roboczego Biura Rozwoju Regionalnego, które na zlecenie miasta Katowice opracowuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Katowic”.

Dane z GUS